| MIRAL Mérnöki És Szolgáltató KFT |  |
| --- | --- |
| Cím: 2600, Vác Fekete út 16. Tel: (06)-30-554-91-16 E-mail: miralkft@digitalvac.hu |  |
| Megrendelő: | ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. |
| Dokumentáció címe | Épületgépészeti műszaki leírás 1078 Budapest, Nefelejcs utca 63. Társasház |
| Dátum: | 2022.08.30 |
| Készítők: | Pauman Márk G 13-13798 |

Tartalomjegyzék

1.1	Meglévő állapot ismertetése, előzmények	3

1.2	Fűtési rendszer kialakítása	4

1.3	Gázellátás - Nem tervezzük földgáz átalakítást	4

1.4	Hűtés: - Nem tervezünk az épületbe hűtési rendszert.	4

1.5	Vízellátás, Csatornázás, Tüzivíz:	4

1.6	Csapadékvíz elvezetés	5

1.7	Szellőzés	6

.TERVEZŐI NYILATKOZAT	7

## Meglévő állapot ismertetése, előzmények

Jelen dokumentum célja az épületben tervezendő épületgépészeti rendszerek összefoglalása. Az épületgépészeti munkák felelős tervezője Pauman Márk (G-13-13798)

Ingatlan általános ismertetése

A tervezett épület négy szintből áll (Pince-, földszint és 2 db emelet). Az építmény tégla és vasbeton.

Téli hőveszteség:	55.1	kW

Szerkezet jellege: nehéz (mt > 400 kg/m2)	Helyiségek alapján számolva:	320	kg/m2

Szennyezettségi zóna:	városi	Tájolás:	0°

Hőterhelés maximum 16 órakor:	17.3	kW

Energetikai számítás	Használat jellege:	folyamatos

Fűtött térfogatot határoló felület:	897.6	m2	Fűtött épület(rész) térfogat:	1590.7	m3

Számított fajlagos veszteség:	0.624	 W/m3K	Megengedett fajlagos veszteség:	0.231	 W/m3K

Helyiségek:

| Helyiség | Funkciója | A | V | tt | Qt | tny | Qny | Qnymax | Ak | Zóna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| neve |  | [m2] | [m3] | [°C] | [W] | [°C] | [W] | [W] | [m2] |  |
| Üzlethelyiség | Üzlethelyiség | 50,95 | 229,28 | 22 | 8542 | 26 | 5414 | 5414 | 167,41 |  |
| Konyha | Konyha | 6,26 | 24,414 | 22 | 886 | 26 | 0 | 0 | 13,046 |  |
| Szoba I. | Szoba | 21,2 | 82,68 | 22 | 2675 | 26 | 459 | 925 | 57,236 |  |
| WC-Zuhanyzó | Fürdő | 2,09 | 8,151 | 24 | 119 | 26 | 0 | 0 | 2,09 |  |
| Konyha | Konyha | 7,16 | 27,924 | 22 | 1357 | 26 | 0 | 0 | 28,532 |  |
| Szoba II. | Szoba | 16,45 | 64,155 | 22 | 1823 | 26 | -3 | 155 | 31,894 |  |
| WC | WC | 1,22 | 4,758 | 24 | 69 | 26 | 0 | 0 | 1,22 |  |
| Előtér | Előtér | 2,41 | 9,399 | 20 | 89 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |
| Vezetői iroda | Iroda | 11,5 | 51,75 | 22 | 1845 | 26 | 1089 | 1089 | 42,73 |  |
| WC | WC | 5,39 | 21,021 | 20 | 513 | 26 | 0 | 0 | 18,065 |  |
| Konyha-étkező | Konyha | 15,61 | 57,757 | 22 | 2001 | 26 | 310 | 673 | 29,045 |  |
| Közlekedő | Közlekedő | 2,62 | 9,694 | 22 | 197 | 26 | -11 | -11 | 5,18 |  |
| Szoba I. | Szoba | 24,97 | 92,389 | 22 | 2300 | 26 | 1371 | 1371 | 21,608 |  |
| Szoba II. | Szoba | 12,21 | 45,177 | 22 | 1572 | 26 | 710 | 710 | 28,638 |  |
| WC | Zuhanyzó | 1 | 3,7 | 20 | 461 | 26 | 0 | 0 | 4,662 |  |
| Zuhanyzó | Zuhanyzó | 1,04 | 3,848 | 24 | 512 | 26 | 0 | 0 | 4,625 |  |
| Fürdő-WC | Fürdő | 2,77 | 10,249 | 24 | 109 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |
| Közlekedő | Közlekedő | 8,7 | 32,19 | 22 | 845 | 26 | 58 | 188 | 6,29 |  |
| Szoba III. | Szoba | 24,91 | 92,167 | 22 | 2117 | 26 | 1375 | 1375 | 16,761 |  |
| Fürdő-WC | Fürdő | 3,84 | 14,208 | 24 | 1083 | 26 | 0 | 0 | 19,832 |  |
| Közlekedő | Közlekedő | 6,64 | 24,568 | 22 | 905 | 26 | 48 | 263 | 8,88 |  |
| Szoba I. | Szoba | 12,78 | 47,286 | 22 | 945 | 26 | -26 | -3 | 13,431 |  |
| Szoba II. | Szoba | 24,69 | 91,353 | 22 | 2100 | 26 | 1375 | 1375 | 16,613 |  |
| Tároló | Raktár | 4,5 | 16,65 | 20 | 1304 | 26 | 0 | 0 | 20,276 |  |
| Fürdő | Fürdő | 5,16 | 18,576 | 24 | 1085 | 26 | 0 | 0 | 12,18 |  |
| Konyha | Konyha | 4,94 | 17,784 | 22 | 966 | 26 | 0 | 0 | 14,012 |  |
| Közlekedő | Közlekedő | 8,65 | 31,14 | 22 | 1419 | 26 | 39 | 169 | 32,194 |  |
| Szoba I. | Szoba | 24,97 | 89,892 | 22 | 2930 | 26 | 1427 | 1427 | 43,474 |  |
| Szoba II. | Szoba | 12,21 | 43,956 | 22 | 1566 | 26 | 699 | 699 | 28,194 |  |
| WC | WC | 0,87 | 3,132 | 22 | 495 | 26 | 0 | 0 | 5,37 |  |
| Előtér | Előtér | 2,25 | 8,1 | 22 | 156 | 26 | 5 | 5 | 2,25 |  |
| Fürdő | Fürdő | 2,77 | 9,972 | 24 | 203 | 26 | 0 | 0 | 2,77 |  |
| Közlekedő | Közlekedő | 6,68 | 24,048 | 22 | 985 | 26 | 75 | 209 | 12,944 |  |
| Szoba | Szoba | 24,91 | 89,676 | 22 | 2882 | 26 | 1432 | 1432 | 41,218 |  |
| Fürdő-WC | Fürdő | 3,82 | 13,752 | 24 | 1186 | 26 | 0 | 0 | 23,08 |  |
| Konyha | Konyha | 3,37 | 12,132 | 22 | 801 | 26 | 0 | 0 | 12,838 |  |
| Közlekedő | Közlekedő | 6,64 | 23,904 | 22 | 1103 | 26 | 64 | 279 | 15,28 |  |
| Szoba I. | Szoba | 12,78 | 46,008 | 22 | 1071 | 26 | 9 | 9 | 21,492 |  |
| Szoba II. | Szoba | 24,69 | 88,884 | 22 | 3236 | 26 | 1390 | 1390 | 60,654 |  |
| Tároló | Raktár | 1,39 | 5,004 | 20 | 669 | 26 | 0 | 0 | 11,542 |  |

Határoló szerkezetek:

| Szerkezet megnevezés | tájolás | Hajlásszög | U | A | Ψ | L | Aü | Qsdnyár | mt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [°] | [W/m2K] | [m2] | [W/mK] | [m] | [m2] | [W] | [t] |
| Külső fal_50 | É | függőleges | 1,428 | 14,3 | - | - | 0,0 | 0 | 2,7 |
| Külső fal_50 | ÉK | függőleges | 1,428 | 84,5 | - | - | 0,0 | 0 | 15,7 |
| Külső fal_Akna_35 | ÉK | függőleges | 1,655 | 4,5 | - | - | 0,0 | 0 | 0,8 |
| Ablak_fa | ÉK | függőleges | 3 | 13,1 | - | - | 11,2 | 1146 | 0,0 |
| Ajtó | ÉK | függőleges | 3 | 16,4 | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Külső fal_50 | K | függőleges | 1,428 | 9,9 | - | - | 0,0 | 0 | 1,8 |
| Ajtó | K | függőleges | 3 | 8,7 | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Külső fal_Akna_15 | DK | függőleges | 2,56 | 8,3 | - | - | 0,0 | 0 | 1,5 |
| Külső fal_Akna_35 | DK | függőleges | 1,655 | 7,5 | - | - | 0,0 | 0 | 1,4 |
| Ablak_fa | DK | függőleges | 3 | 3,2 | - | - | 2,7 | 374 | 0,0 |
| Külső fal_50 | DNY | függőleges | 1,428 | 78,7 | - | - | 0,0 | 0 | 14,6 |
| Külső fal_80 | DNY | függőleges | 0,98 | 34,9 | - | - | 0,0 | 0 | 6,5 |
| Külső fal_Akna_15 | DNY | függőleges | 2,56 | 2,5 | - | - | 0,0 | 0 | 0,5 |
| Külső fal_Akna_35 | DNY | függőleges | 1,655 | 9,6 | - | - | 0,0 | 0 | 1,8 |
| Ablak_fa | DNY | függőleges | 3 | 36,5 | - | - | 31,0 | 4151 | 0,0 |
| Ablak_fém | DNY | függőleges | 3 | 26,7 | - | - | 22,7 | 3036 | 0,0 |
| Külső fal_Akna_15 | ÉNY | függőleges | 2,56 | 8,1 | - | - | 0,0 | 0 | 1,5 |
| Külső fal_Akna_35 | ÉNY | függőleges | 1,655 | 8,7 | - | - | 0,0 | 0 | 1,6 |
| Ablak_fa | ÉNY | függőleges | 3 | 2,2 | - | - | 1,9 | 192 | 0,0 |
| Padlásfödém |  |  | 1,168 | 1,4 | - | - | 0,0 | 0 | 0,1 |
| Padlásfödém |  |  | 1,168 | 133,0 | - | - | 0,0 | 0 | 13,4 |
| Padlásfödém |  |  | 1,168 | 11,8 | - | - | 0,0 | 0 | 1,2 |
| Pincefödém |  |  | 0,787 | 5,4 | - | - | 0,0 | 0 | 1,0 |
| Pincefödém |  |  | 0,787 | 113,5 | - | - | 0,0 | 0 | 21,0 |
| Pincefödém |  |  | 0,787 | 3,3 | - | - | 0,0 | 0 | 0,6 |
| Árkádfödém |  |  | 0,832 | 12,2 | - | - | 0,0 | 0 | 2,3 |
| Belső fal fűtetlen_15 |  |  | 2,068 | 39,3 | - | - | 0,0 | 0 | 6,3 |
| Belső fal fűtetlen_41 |  |  | 1,209 | 12,7 | - | - | 0,0 | 0 | 2,4 |
| Belső fal fűtetlen_41 |  |  | 1,209 | 49,5 | - | - | 0,0 | 0 | 9,2 |
| Belső fal fűtetlen_41 |  |  | 1,209 | 17,5 | - | - | 0,0 | 0 | 3,3 |
| Belső fal fűtetlen_46 |  |  | 1,119 | 23,4 | - | - | 0,0 | 0 | 4,4 |
| Belső fal fűtetlen_50 |  |  | 1,057 | 96,4 | - | - | 0,0 | 0 | 17,9 |

Fűtés

## Fűtési rendszer kialakítása

A tervezett épületben a fűtési rendszer földgáztüzelésű radiátor hőladókkal rendelkező fűtési rendszer. Az épületben 8 lakás lesz kialakítva. A minden lakás önálló hőmennyiség mérővel van ellátva, így a költség osztás megvalósítható.

A hőtermelő a pinceszinten telepített 2 db kondenzációs falikazán, amelyek előnykapcsolással termelik a használati melegvizet.

Az elosztó hálózat anyaga acécső menetes kötésekkel. DN 25 alatti méretek 2x festett varatnélküli vezetékekből készülnek, felette hosszvarratos acélcsövekkel. DN 50 – ig a szerelvények menetes kötéssel csatlakoztatottak, felette PN 16-os karimás kötésekkel. A hálózat kötései hegesztéssel történnek. A rendszert elkészülte után a át kell mosatni, és mindenkori kazán gyártójának előírásai alapján kell a rendszer vizét kezelni. A rendszer üzemi nyomása 2.5 bar. maximáli lefuvató nyomás 3.0 bar.

Az alapvezetékek szabadon szerelve kerülnek kialakításra. strangon, illetve az alaphálózatot 9.0 mm szigetelésel kell ellátni, armaflex, vagy polifoam. A lakáson belüli vezetékek szintén szabadon szerelve kerülnek kialakításra, ellenben az épületen belüli vezetékeket nem szigeteljük. A hálózatot 2x alapmázolás után az építészet által meghatározott színre kell festeni.

A hálózaton tömörségi próbát kell végezni, 2.0 bar nyomáson. Miután meggyőződtünk a hálózat tömítettségéről a hálózat feltölthető, és vizes nyomáspróbát tartunk. 4,5 bar nyomáson. A nyomásproba alkalmával a tágulási rendszereket, valamint a hőtermelőket, ki kell zárni. Szükség esetén mosató átkötéseket kell végezni, a hőleadók előtt, vagy áthurkolni a mosatáshoz MLCP csővezetékkel.

A mosatás elengedhetetlenül szükséges a rendszer üzembe helyezése és a hőtermelők telepítéséneka megkezdése előtt.

## Gázellátás - Nem tervezzük földgáz átalakítást

Lásd, önálló fejezet.

## Hűtés: - Nem tervezünk az épületbe hűtési rendszert.

## Vízellátás, Csatornázás, Tüzivíz:

Vízellátás: - A családi házban az alábbi fogyasztók lesznek telepítve.

|  | Épületen belüli db | Udvartér db | mindösszesen db |
| --- | --- | --- | --- |
| Mosdó | 9 | 0 | 9 |
| Wc | 10 | 0 | 10 |
| Mosogató | 8 | 0 | 8 |
| Zuhanyzó | 9 | 0 | 9 |
| Kiöntő | 1 | 0 | 1 |
| Fürdőkád | 0 | 0 | 0 |
| Kerticsap | 0 | 0 | 0 |

| Vízvezeték hálózat méretezés az MSZ 04-132-91 alapján |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Csapoló egyenérték N | Darab szám | ∑ |
| Mosogató | 1 | 9 | 9 |
| Mosdó | 0,5 | 9 | 4,5 |
| WC-öblítőtartály szelepe | 0,25 | 10 | 2,5 |
| Kiöntő, vízvétel | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Mosogató-, mosógép | 0,5 | 8 | 4 |
| Fürdőkád | 1 | 0 | 1 |
| Zuhanyzó | 1 | 8 | 8 |
| Kiöntő – Kerticsap | 1 | 0 | 1 |
|  |  | ∑N | 30,5 |

A mértékadó vízfogyasztás 1,45 l/s

A várható napi vízfogyasztás fejadag alapján:8x 400 liter/nap

Vn= 3,2 m3/nap

Ivóvízhálózat leírása:

Az ingatlanra az ivóvízvezetékkel rendelkezik az ingatlan.

A vízhálózat anyagai:

Az épület előkertjében a vezeték anyaga: - 32 KPE földárokban vezetve szigetelés nélkül. Az épületben 4 mm vastag párazáró szigeteléssel ellátott többrétegű műanyag csőhálózat. Zsugor és / vagy hegesztett kötéssel.

A belépési ponthoz 100 m –szűrő beépítése kötelező !

HMV termelés:

A melegvíz termeléshez szükséges hőenergiát az épületben lévő gázkazán fogja biztosítani. előnykapcsolással. Az épület volumene indokolja a cirkulációs hálózat kialakítását. A mérési pont után egy elektromos átfolyós HMV termelőt telepítünk, amely feladata a HMV rásegítése.

Vízmérés:

Az ingatlan rendelkezik, önálló vízbekötéssel, valamint a lakások külön HMV, és HV mérési ponttal történnek

Csatornázás:

Csatorna közműkiállással nem rendelkezik az ingatlan. A keletkezett szennyvíz gravitációs úton min 0,8 %-os lejtéssel van vezetve a házi szennyvíz tisztítóig, tisztítás után a keletkezett szennyvizet elszikkasztjuk a telken. Javasolt rendszer típusa: (A.B. Clear 6 típusú.)

Az épületen belüli elhúzásokat KA-PVC-ből kell készíteni és rugalmas csőbilinccsel kell ellátni, valamint ásványgyapottal kell szigetelni.

A mértékadó csatorna terhelés megyezik a vízterheléssel azaz 1,45-l/s-al.

A napi várható szennyvízmennyiség: Vn= 0,8 x 8 x 0,4=2,56 m3/nap

A keletkezett szennyvíz minősége megegyezik a várható kommunális szennyvíz minőségével.

Tüzivíz:

Az épületben nincs tüzivíz hálózat kiépítve. Az utcán lévő tűzcsapokkal lehet havária esetén a tüzet megfékezni.

## Csapadékvíz elvezetés

nem része a tervezései feladatnak. (Meglévő rendszeren nem változtatunk.)

## Szellőzés

Az épületben központi szellőztetés nem lesz telepítve. Az elszívási pontok a konyha, fürdőszoba, független villanykapcsolóról történő kapcsolással, és után futással történnek.

# .TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az
általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, úgy mint:

- A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2019.XI.29-i állapot szerint készült.

- A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.

- 104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 4/2002. (II. 20.) 4/2002. (II.20) SZCSM - EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmény MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő- és ármlástechnikai méretezés 1. és 2. rész.

- 9/2008. (11.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

- 253/1997. (XII.  20.) Korm. sz. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásról valamint a telekkialakítási és építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról.

- A kivitelezés során nem igényel munkavédelmi szakember közreműködését.

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. Alulírott gépésztervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat betartottam.

Pauman Márk Balázs

Okl. Gépészmérnök

G-13-13798, TÉ-13-50521