## Munka1
JELENLEG MÁR RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK LISTÁJA
Sorszám | Épület/intézmény, Energia menedzsment rendszerbe bevonni kíván Pályázat keretében beszerzett eszközök | megnevezés | típus | teljesítmény | menedzsment rendszer elvárás
1 | Erzsébek krt. 6, hivatal | napelemes inverter | Huawei SUN2000 KTL18 | 18 kW | Villamos fogyasztás mérés
2 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 3 | Sansung RD080HHXGBB | 5,2 kW | Villamos fogyasztás mérés
3 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 4 | Sansung RD080HHXGBB | 5,2 kW | Villamos fogyasztás mérés
4 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 5 | RD200HHXGA | 17 kW | Villamos fogyasztás mérés
5 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 6 | RD200HHXGA | 17 KW | Villamos fogyasztás mérés
6 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 7 | DAIKIN ERX250A7W1, | 8,4 KW | Villamos fogyasztás mérés
7 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 8 | DAIKIN ERX250A7W1 | 8,4 KW | Villamos fogyasztás mérés
8 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 9 | DAIKIN ERX250A7W1 | 8,4 KW | Villamos fogyasztás mérés
9 | Erzsébek krt. 6, hivatal | VRF klíma berendezés 10 | DAIKIN ERX250A7W1 | 8,4 KW | Villamos fogyasztás mérés
10 | Klauzál téri piac | napelemes inverter | Huawei SUN2000 KTL40 | 40 kW | Villamos fogyasztás mérés
11 | Klauzál téri piac | napelemes inverter | Huawei SUN2000 KTL40 | 40 kW | Villamos fogyasztás mérés
12 | Klauzál téri piac | Napelemés tároló felügyeleti eszköz | Huawei Smart Logger | -
13 | Klauzál téri piac | viszwatt védelem villamos mérés | Huawei | -
14 | Klauzál téri piac | autótöltő | Alfen Twin 5 plus | 2x22kW | Villamos fogyasztás mérés
15 | Klauzál téri piac | autótöltő | Alfen Twin 5 plus | 2x22kW | Villamos fogyasztás mérés
16 | Klauzál téri piac | energia tároló | Huawei Sun2000 25BK0 invl | 25kW | Villamos fogyasztás mérés
17 | Klauzál téri piac | energia tároló | Huawei Sun2000 25BK0 inv2 | 25kW | Villamos fogyasztás mérés
18 | Klauzál téri piac | energia tároló | Huawei Sun2000 25BK0 inv3 | 25kW | Villamos fogyasztás mérés
19 | Klauzál téri piac | energia tároló | Huawei Sun2000 25BK0 inv4 | 25kW | Villamos fogyasztás mérés
20 | Klauzál téri piac | VRF klíma berendezés 1 | Samsiung AM140JXVAGH | 21kW | Villamos fogyasztás mérés
21 | Klauzál téri piac | VRF klíma berendezés 2 | Samsiung AM140JXVAGH | 21kW | Villamos fogyasztás mérés
22 | Klauzál téri piac | VRF klíma berendezés 3 | Samsiung AM140JXVAGH | 21kW | Villamos fogyasztás mérés
23 | Klauzál téri piac | Épület felügyeleti rendszer | - | - | Klímák/ hőszivattyú működtetésére utasítás
24 | Klauzál téri piac | HMV tároló 1 |  | 3kW | működtetés
25 | Klauzál téri piac | HMV tároló 2 |  | 3kW | működtetés
26 | Klauzál téri piac | HMV tároló 3 |  | 3kW | működtetés
27 | Szövettség utca 15. | bérlakás 1 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
28 | Szövettség utca 15. | bérlakás 2 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
29 | Szövettség utca 15. | bérlakás 3 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
30 | Szövettség utca 15. | bérlakás 4 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
31 | Szövettség utca 15. | bérlakás 5 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
32 | Szövettség utca 15. | bérlakás 6 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
33 | Szövettség utca 15. | bérlakás 7 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
34 | Szövettség utca 15. | bérlakás 8 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
35 | Szövettség utca 15. | bérlakás 9 |  |  | Villamos fogyasztás mérés
36 | Szövettség utca 15. | bérlakás 1 |  | ~3 KW | működtetés
37 | Szövettség utca 15. | bérlakás 2 |  | ~3 KW | működtetés
38 | Szövettség utca 15. | bérlakás 3 |  | ~3 KW | működtetés
39 | Szövettség utca 15. | bérlakás 4 |  | ~3 KW | működtetés
40 | Szövettség utca 15. | bérlakás 5 |  | ~3 KW | működtetés
41 | Szövettség utca 15. | bérlakás 6 |  | ~3 KW | működtetés
42 | Szövettség utca 15. | bérlakás 7 |  | ~3 KW | működtetés
43 | Szövettség utca 15. | bérlakás 8 |  | ~3 KW | működtetés
44 | Szövettség utca 15. | bérlakás 9 |  | ~3 KW | működtetés
45 | Szövettség utca 15. | napelemes inverter | Huawei SUN2000 KTL18 | 18 kW | Villamos fogyasztás mérés
A felsorolt mérési/adat pont darabszám változtatása nélük típus és teljesítmény változtatás lehetséges
AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BESZERZENDŐ, MÉRÉS, ADATGYŰJTÉS VEZÉRLÉS HARDVER
Beszerzendő eszközökkel kapcsolatos elvárások:
A szervernek akár felhő alapú megoldással kiegészítve, képesnek kell lennie megjelenítenie akár több felhasználó felé is az ott tárolt adatokat, annak függvényében mit kérnek le, és egyszerre elérhetőek legyen ezek minden felhasználó számára a szoftver/szoftver környezetből
A szervernek alkalmasnak kell lennie akár felhő alapú szolgáltatással kiegészítve, futtatni és ellenőrizni a felügyelet alá bevont eszközökhöz beállított beavatkozási folyamatokat, azok működéséhez üzemeltetéséhez tartozó szkripteket.
A szervernek alkalmasnak kell lennie akár felhő alapú szolgáltatással kiegészítve, legalább 3 évre tárolni a kiépítési rendszer adatpontjaiból származó adatokat a leszállításra kerülő szoftver/szoftver környezethez.
A szervernek akár felhő alapú szolgáltatással kiegészítve a kialakított szoftver környezettel együtt alkalmasnak kell lennie további adatpontok bevonását és energia közösség bővítését.
A beszerzendő eszközöknek alkalmasnak kell lennie a DSO és TSO által javasolt és publikusan elérhető eszközajánlásoknak.
A szállított hardvereknek CE minősítéssel és legalább 3 éves jótállással kell rendelkezniük.
A szállított távkommunikációs hardveres megoldásoknak biztosítani kell az érintett HMKE tulajdonos fogyasztók mérését/almérését,
Beszerzendő eszközök:
Az energiamenedzsment rendszer alá legalább új villamos almérés kiépítésével a fotovoltaikus inverter-termelés monitorozásához szükséges eszközök.
Az energiamenedzsment rendszer alá legalább új villamos almérés kiépítésével az akkumulátorok üzemének monitorozásához szükséges eszközök.
Villamosmérők, adatgyűjtő, vezérlőegység, eszközvezérlő (teljesítmény relé) kommunikációs egységek
Kommunikációs hálózat kiépítése (SCADA felhő üzemű teszteléssel)
Villamos és almérők (FEAK minősített, legalább B pontossági osztály, a váltóáramú hatásos fogyasztást kell tudni mérni és ezeket az értékeket negyedóránként tárolni kell vagy továbbítani egy adatgyűjtő rendszerbe)
Szükséges helyeken mérőváltók
Mérő adatgyűjtő/ terepi eszközök
Vezeték nélküli és LAN IO kommunikációs eszköz (zárt hálózaton SCADA rendszerrel)
Vezérlő egység (rendelkezzen legalább 1 IO kapcsolattal a következők közül: Modbus TCP RS485, TCP/IP, RS232
Olyan adatkommunikációs eszköz, ami ismer és kezel egy protokollt a következők közül: MQTT, Sparkplug, OCPP 1.6, IEC 61850, MODBUS, REST
Adagyűjtő eszköz, amely minimum 1 perces átlagolással képes adatgyűjtésre.
Kiszolgáló szerver, amelyik képes fogadni és feldolgozni a szállításra kerülő adatgyűjtő eszközökről az információt
A hardver eszközökhöz szükséges szállítani minden kiegészítő elemet, mely a működtetésükhöz és szerelésükhöz, integrációjukhoz szükséges.
Jel- és/vagy adattovábbító eszköz, amely APN-rendszeren keresztül privát telekommunikációs csatornát biztosít.
Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv
Az ajánlatban szereplő eszközökhöz és szoftverekhez szükséges licenszek.